文件审核：

| 用户需求标准 编号：URS-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 部门 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| 起草人 | 工程设备部 | 范亚平 |  |  |
| 批准人 | 生产负责人 | 武尚亮 |  |  |

请确认文件中是否描述以下项目：

| 序号 | 项目 | 确认选项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺要求 | 涉及□ 不涉及 |
| 2 | 设备性能要求 | 涉及 不涉及□ |
| 3 | 控制系统要求 | 涉及 不涉及□ |
| 4 | 公用系统要求 | 涉及 不涉及□ |
| 5 | EHS要求 | 涉及 不涉及□ |
| 6 | GMP要求 | 涉及 不涉及□ |
| 7 | 维修/维护要求 | 涉及 不涉及□ |
| 8 | 文件要求 | 涉及 不涉及□ |
| 9 | 运输要求 | 涉及 不涉及□ |
| 10 | 安装/调试要求 | 涉及 不涉及□ |
| 11 | 培训要求 | 涉及 不涉及□ |
| 12 | 售后服务要求 | 涉及 不涉及□ |
| 13 | 供应商要求 | 涉及 不涉及□ |
| 14 | 其他要求 | 涉及□ 不涉及 |

目    录

1. 目的	 3

2. 范围 	3

3. 职责	 3

4. 概况	 3

5. 法规与标准	3

6. 供货范围	4

7. 用户需求	4

8. 缩略词	7

- 目的

该URS用于甘肃佛慈红日药业有限公司除烟除尘设备的采购，本用户需求标准旨在从项目和系统的角度阐述了用户的需求，包括了用户对该设备的功能要求以及质量要求；URS的内容将作为采购标准用以指导采购、验收等过程。供方须严格遵守需方URS的要求。供方可针对此URS提出合理化建议，但须征得需方认可。

2.    范围

此文件适用除烟除尘设备的采购、供货、运输、交付、验收、安装、确认、培训、文件、质保期等全过程。

3.    职责

3.1   需方职责

3.1.1 根据己方使用需求编制本URS，并对该URS内容负责。

3.1.2 该URS的最终解释权归需方。

3.2   供方职责

提供可被证实的技术标准，确保设备按URS需求参数稳定运行。若与设备的标准设计与制造中的技术参数不一致时，供方须指明与URS要求不符之处，以最终双方协商认可条款为准。

供方严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备和服务，并对需方所提供的URS负保密责任。

4.    概况

4.1   工艺概述

除烟除尘设备是公司用于炒药机、煅药机除烟除尘的设备。两台炒药机共用一套系统，用两个集烟罩；一台煅药机用一套系统，用两个集烟罩；房间及设备布局详见附图：详细定位尺寸安装时现场实测确定。

4.2   工艺流程

无

5.    法规与标准

5.1   法律法规要求

本用户需求说明范围内的系统应能满足以下法规和指南的要求：

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录；

《药品GMP指南》（中国医药科技出版社2011年版）；

《中华人民共和国药典2015年版》；

符合其它相关的法律法规。

5.2   国家标准要求

符合其它相关国家标准

5.3   行业标准要求

符合相关行业标准。

6.    供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除烟除尘设备 | 3套 | 能消除室内烟尘，室内消防烟感器无报警现象 | 每套系统为设备上两个烟罩及房间顶板上一个排烟口 |

7.   用户需求

7.1  生产工艺要求

无

7.2  设备性能要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-01 | 材质要求 | 室内材质集烟罩、风管为304不锈钢， 夹层及室外部分为普通材质风管，防锈防腐蚀 | 必须 |
| URS02-02 | 除尘要求 | 以水浴形式过滤粉尘 | 必须 |
| URS02-03 | 防冻要求 | 冬天室外按照零下25度考虑其防冻措施 | 必须 |
| URS02-04 | 安装要求 | 集烟罩为喇叭口形式，须有吊杆吊至楼板上，能有效收集设备口烟气；四台炒药机四个集烟罩，煅药机增加一个集烟罩，风管先在房间彩板吊顶开洞穿出，再由屋面穿出，安装外观整齐，控制柜安装至室内，设备与控制柜之间的电缆自行负责，接地可靠；运行平稳，生产便于操作；机械防护罩设计符合安全要求。配置排风管防雨帽。上水安装由阀门控制，接至现有上水管道，喷淋能有效过滤灰尘，水沉淀后能循环利用，最终废水接入下水管道，沉渣单独清理。 | 必须 |
| URS02-05 | 运行要求 | 设备风机启动模式为远程室内启动，保证每天工作16小时，设备连续运行稳定可靠 | 必须 |
| URS02-06 | 操作要求 | 按钮操作面板，按钮处有中文标示，各个操作功能简单、直观，能显示正常运行及异常报警情况 | 必须 |
| URS02-07 | 清洁要求 | 管道及水浴塔便于清洁，整机所有的表面应光滑，所有的连接点应光滑无裂缝。设备无死角，易清洁 | 必须 |

7.3  控制系统要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-01 | 控制系统 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封。 | 必须 |
| URS03-02 | 电器 | 关键部件如电机采用国内外知名品牌产品。线缆采用众邦电缆。 | 必须 |
| URS03-03 | 负载 | 具有过载保护功能。 | 必须 |

7.4  公用系统要求

| 编号 | 项目 | 条件 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-01 | 公用系统 | 供方应标明公用系统（水、压缩空气、真空、电、蒸汽等）接口位置及参数。 | 必须 |
| URS04-02 | 设备参数 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必须 |

7.5  EHS要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-01 | 环境 | 安装环境为车间一般控制区，末端排风管处开环保取样检测孔，孔径为ф100mm，带活动盖封堵。 | 必须 |
| URS05-02 | 健康 | 噪音≤75dB | 必须 |
| URS05-03 | 安全 | 设备必须有良好的接地措施，急停按钮；突然断电后设备停机，来电后设备仍处于停机状态，需要人工开机才能运行。 | 必须 |

7.6 GMP要求

无

7.7维修/维护要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-01 | 维护 | 设备供方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸（含CAD）、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必须 |

7.8 文件要求

| 编号 | 文件名称 | 文件要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-01 | 主要部件清单 | 纸质版+电子版，含技术参数 | 必须 |
| URS08-02 | 平面布置图 | CAD版 | 必须 |
| URS08-03 | 设备图纸 | CAD版 | 必须 |
| URS08-04 | 安装图纸 | CAD版 | 必须 |
| URS08-05 | 说明书、技术手册等 | 纸质版+电子版 | 必须 |

7.9运输要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-01 | 运输 | 开箱验收前无损坏 | 必须 |

7.10安装/调试要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS10-01 | 外观 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁，符合要求。 | 必须 |
| URS10-02 | 运行 | 运行平稳、稳定、无异常声音及震动等 | 必须 |

7.11培训要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS11-01 | 培训 | 我方操作工能熟练操作及可以自行处理常见故障 | 必须 |

7.12售后服务要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS12-01 | 质保及维修 | 质保期24个月，质保期内设备免费维修或更换。一般问题4小时内响应，电话或视频指导；重大问题需48小时内至我公司处理。 | 必须 |

7.13供应商要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS13-01 | 资质 | 以招标文件为准 | 必须 |

7.14 其他要求

无

8.   缩略词

| 词语 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | Good Manufacturing Practice.药品生产质量管理规范 |
| IQ | Installation Qualification.安装确认 |
| OQ | Operation Qualification.运行确认 |
| PQ | Performance Qualification.性能确认 |
| SOP | Standard Operation Procedure.标准操作规程 |
| URS | User Requirements Specification.用户需求标准 |

附图：